| Фiлiял дзяржаўнай ўстановы «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» па Гомельскай вобласцi Жлобiнскае міжраённае аддзяленне Чачэрская раённая энергагазінспекцыя вул. Працоўная, 18, 247152 г. Чачэрск тэл./факс +375 2332 7 72 26, тэл. +375 2332 2 90 66 e-mail: chechersk@gosenergogaznadzor.by |  | Филиал государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Гомельской области Жлобинское межрайонное отделение Чечерская районная энергогазинспекция ул. Трудовая, 18, 247152 г. Чечерск тел./факс +375 2332 7 72 26, тел. +375 2332 2 90 66 e-mail: chechersk@gosenergogaznadzor.by |
| --- | --- | --- |
| __08.06.2022__№ ________________ | Руководителю _________________________ |
| На № _________ ад ___________________ |  |

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 9-2022

«О защите сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током»

30 мая 2022 года работниками КУПСХП «Кохановичи» Верхнедвинского района Витебской области при входе в тентовое сооружение арочного типа для содержания молодняка на 200 голов были обнаружены лежащие на земле без признаков жизни телята.

Предполагая, что падеж скота произошел из-за отравления кормом, работники принялись за его уборку. В какой-то момент один из работников, коснувшись металлоконструкции тентового сооружения, почувствовал воздействие электрического тока.

В ходе осмотра места происшествия прибывшим персоналом энергоснабжающей организации совместно с персоналом хозяйства обнаружено, что на отпайке от опоры ВЛ-0,4кВ в месте ввода в арочное сооружение произошло замыкание фазного провода отпайки с тросом крепления тентового покрытия, что повлекло вынос электрического потенциала на металлические конструкции телятника.

В целях обеспечения электробезопасности сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током Вам необходимо:

1. По получении настоящего информационного письма проработать его с электротехническим персоналом и работниками  животноводческих  помещений.

2. Заключить договор с организацией, имеющей соответствующий аттестат аккредитации и обеспечить периодический контроль исправности УВЭП  не реже одного раза в год.

3. Приказом, распоряжением по предприятию назначить лицо, обеспечивающее визуальный  контроль исправности УВЭП не реже одного раза в 7 дней с записью в оперативном журнале.

4. Обеспечить контроль за соблюдением технических требований к  процессам разработки и эксплуатации устройств защиты сельскохозяйственных  животных (крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец) от поражения электрическим током, установленных ТКП 538-2014 «Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Общие требования».

5. Ввод в эксплуатацию вновь смонтированных и реконструируемых  электроустановок производить только после проведения инспектором  госэнергогазнадзора осмотра электроустановок для определения возможности их ввода в эксплуатацию (п.п. 41 и 43 «Правил электроснабжения», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.10.2011 №1394).

6. Укомплектовать энергослужбы организаций лицами, ответственными за электрохозяйство, для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации электроустановок и установить контроль за исполнением ими своих непосредственных обязанностей.

7. Не допускать нарушений требований нормативных правовых актов во избежание применения санкций по ст.21.2, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 24.41 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.