| Фiлiял дзяржаўнай ўстановы «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» па Гомельскай вобласцi Жлобiнскае міжраённае аддзяленне Чачэрская раённая энергагазінспекцыя вул. Працоўная, 18, 247152 г. Чачэрск тэл./факс +375 2332 7 72 26, тэл. +375 2332 2 90 66 e-mail: chechersk@gosenergogaznadzor.by |  | Филиал государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Гомельской области Жлобинское межрайонное отделение Чечерская районная энергогазинспекция ул. Трудовая, 18, 247152 г. Чечерск тел./факс +375 2332 7 72 26, тел. +375 2332 2 90 66 e-mail: chechersk@gosenergogaznadzor.by |
| --- | --- | --- |
| __05.10.2023__№___20-67/___ | Руководителю ____________________________ ____________________________ |
| На № _________ ад _________________ |  |

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 10-2023

для электротехнического персонала организаций и предприятий

«О несчастных случаях от действия электрического тока, произошедших в Республике Беларусь, с персоналом организаций и предприятий в 2023 году»

За 9 месяцев 2023 года в Гомельской области произошло 3 несчастных случая, связанных с поражением персонала организаций электрическим током в электроустановках.

Несчастный случай, приведшей к травмированию работника, произошел с электромонтером ОВБ:

18.07.2023 при осмотре КТП он выявил отсутствие напряжения в РУ-0,4кВ. Для выяснения причин электромонтером ОВБ самовольно было принято решение произвести осмотр РУ-10кВ. Он отключил РЛНД-10кВ и с применением приставной лестницы поднялся и открыл высоковольтный шкаф КТП, затем при попытке извлечь высоковольтный предохранитель ПТ-10, был поражен электрическим током. При осмотре места несчастного случая было выявлено повреждение шлейфа 10кВ от провода ВЛ к неподвижному ножу фазы «С» РЛНД-10 касанием подвижного ножа РЛНД-10 той же фазы.

Несчастные случаи поражения электротоком, которые привели к смерти работника:

03.08.2023 водитель двигался на автомобиле МАЗ по временной дороге, обустроенной без согласования с энергоснабжающей организацией, вдоль линии ВЛ-35 кВ «Петриков – Муляровка». Водитель заметил неисправность автомобиля и остановился на краю обочины, под проводами ВЛ, вышел из кабины для устранения неисправности. Поднял кузов, который при поднятии прикоснулся к крайнему проводу ВЛ. При попытке произвести ремонт автомобиля был смертельно травмирован электрическим током.

31.08.2023 электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда при выполнении аварийно-восстановительных работ по замене траверсы на опоре участка ВЛ10кВ, вследствие прошедшего в данной местности сильного ветра с бурелом, при монтаже вязки провода попал под напряжение и был поражен электрическим током смертельно. Напряжение на рабочее место было подано по причине несоблюдения организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность проведения работ.

В период с января по сентябрь 2023 года в Республике Беларусь произошли несчастные случаи поражения электрическим током в организациях и на предприятиях, которые привели к травмированию или смерти работника:

16.03.2023 при выполнении работ в отсеке линейных присоединений ячейки №6 электромонтер приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям ячейки ТСН, находящимся под напряжением, и был поражен электрическим током смертельно.

05.04.2023 при выполнении работ по монтажу дополнительной траверсы на опоре вновь смонтированной ВЛ-10кВ электромонтажник поднялся на опору ВЛ и приблизился на недопустимое расстояние кистью правой руки к универсальному зажиму РДИП-10-4, установленному на изолированном проводе, в результате чего был поражен электрическим током смертельно.

13.05.2023 заведующая столовой при приготовлении и помешивании шумовкой макаронных изделий в большой алюминиевой кастрюле, получила удар электротоком. К плите в камфорках не выполнено присоединение защитных проводников.

16.06.2023 персонал наладочного подразделения на объекте на выделенной территории ОРУ ПС 110/10 выполнял подготовительные работы по производству пуско-наладочных работ. После окончания рабочего дня и окончания строительно-монтажных работ электромонтажник услышал крик о вызове скорой медицинской помощи и увидел инженера II категории по наладке и испытаниям, который находился в возбужденном состоянии с выставленными вперед руками и жаловался на боль в руках. Пострадавший был направлен в больницу. У него диагностировано электротравма. Впоследствии при осмотре ПС 110/10 установлено, что задняя крышка кабельного отсекая ячейки РП 1С ЗРУ-100 демонтирована, на ошиновке трансформаторов тока 10кВ фаз А и В указанного присоединения имеются следы перекрытия.

19.07.2023 для выполнения работ по оценке имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия заведующий сектором оценки транспортных средств и оборудования совместно с руководителям оцениваемого предприятия прибыли к РП 10кВ. В ожидании прибытия прораба электромонтажных работ заведующий и руководитель подергали навесной замок винтового типа на входной двери в РП 10кВ, который открылся. Они открыли дверь РП10кВ и самовольно вошли во внутрь. Заведующий принялся фотографировать оборудование ячеек КСО 1 СШ и 2 СШ, а также ящик АСКУЭ. Перед происшествием заведующий открыл ячейку камеры КСО 10кВ и, стоя на электроизолирующем коврике, принялся фотографировать находящееся внутри ячейки оборудование. В какой-то момент произошел хлопок и горение дуги из ячейки. Горения дуги прекратилось в результате действия МТЗ. Заведующий получил электротравму.

23.07.2023 электромонтер для включения электропривода мельницы помола шлама (6кВ) зашел в РУ-6кВ и вручную завел пружину механизма включения масляного выключателя, после чего перешел в производственный цех и непосредственно на рабочем месте оператора дистанционно запустил мельницу в работу, после чего покинул зону управления электропривода мельницы. Через 25 минут пропало освещение и оператор мельницы обнаружил открытую дверь РУ-10кВ со стороны производственного участка (РУ-10кВ имеет 2 входа со стороны улицы, и со стороны цеха). Возле открытой нижней дверцы ячейки лежал электромонтер. При осмотре ячейки следов коронации, трещин. оплавления и короткого замыкания на изоляторах разъединителя и опорных изоляторах шин не обнаружено. В нижней секции ячейки на металлической перегородке между секциями обнаружен небольшой округлый след закопчения от вероятного прохождения электротока. Электромонтер получил электротравму.

03.08.2023 маляр 4 разряда ремонтно-строительного участка приступила к работам по подготовке потолка с дозировочно-смесительном отделении к последующей его покраске. Работа осуществлялась со строительных лесов (высота строительных лесов около 3,8 м). По периметру дозировочно-смесительного отделения на высоте 4,5 м с закруглением в сторону выхода установлены троллеи. Чтобы сократить путь перемещения по строительным лесам пострадавшая решила пролезть под троллеями электрической тали и, прикоснувшись к тролее, получила удар электрическим током.

18.08.2023 слесарь по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники, на период уборочной был привлечен к работам в качестве помощника комбайнера. При проведении уборочных работ он, находясь на верхней части движущегося зерноуборочного комбайна, приблизился на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10кВ, в результате чего получил удар электрическим током и упал с высоты в работающую жатку комбайна. Слесарь погиб.

25.08.2023 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования при попытке завести кабель АВВГ 4х50, питающий распределительный щит подъемного крана, в распределительный шкаф ШР-1 строительной площадки, находящийся под напряжением, потерял сознание и упал. Получена электротравма.

Основными причинами нечастных случаев является:

низкий уровень производственной и технологической дисциплины персонала;

недостаточный уровень практического обучения работников безопасным приемам труда;

отсутствие четкой системы контроля и надзора за производством работ в электроустановках со стороны должностных лиц, энергослужб предприятий;

несоблюдения техники безопасности пострадавшими из-за слабого представления об опасности поражения электрическим током и пренебрежительного отношения к выполнению требований ТКП 427-2022 «Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации», ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и инструкций по охране труда.

В целях предупреждения случаев электротравматизма филиал Госэнергогазнадзора по Гомельской области в порядке осуществления государственного энергетического и газового надзора ПРЕДЛАГАЕТ:

1. В месячный срок проработать данное информационное письмо с электротехническим персоналом.

2. Своевременно выполнять требования (предписания) и инструктивные материалы органа государственного энергетического и газового надзора.

3. Укомплектовать энергослужбы предприятий и организаций лицами, ответственными за электрохозяйство для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации электроустановок.

4. Обеспечить электротехнический персонал инструментом и испытанными электрозащитными средствами в соответствии с ТКП 290-2010 «Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

5. Не допускать производства работ в электроустановках без выполнения организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, и без использования средств защиты в соответствии с ТКП 427-2022 «Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации».

6. Строго соблюдать сроки проверки знаний по вопросам охраны труда с подтверждением группы по электробезопасности персонала, непосредственно обслуживающего действующие электроустановки.

7. Обеспечить своевременное и качественное проведение профилактических работ и ремонтов в соответствии с графиками ППР, модернизации и реконструкции энергетического оборудования, в том числе проведение профилактических испытаний и электрофизических измерений в электроустановках.

8. Трансформаторные подстанции, а также распределительные щиты, шкафы и щитки закрыть на замки для исключения случайного прикосновения к токоведущим частям сторонних лиц. Нанести (обновить) необходимые плакаты и знаки по электробезопасности.

9. Обеспечить содержание электроустановок и электрических сетей, автономных источников электроснабжения и устройств АВР в работоспособном состоянии.

10. Привести в исправное состояние ручной электромеханический инструмент, переносные светильники, разделительные трансформаторы и другое вспомогательное оборудование в соответствии с требованиями электробезопасности.

11. Ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых электроустановок производить только после проведения инспектором госэнергогазнадзора осмотра электроустановок для определения возможности их ввода в эксплуатацию.

12. Не допускать нарушений требований нормативных правовых актов во избежание применения санкций по ст.21.2, 21.6, 21.7, 21.8, 24.41 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

Инспектор энергогазинспекции                                              А.И. Кравченко