МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

#### ФИЛИАЛ ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОРА ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Чечерская районная энергогазинспекция

г. Чечерск, ул. Трудовая, 18, тел. (02332) 7-72-26

_____________________________________

_____________________________________

Информационное письмо № 8-2021

«Эксплуатация электрооборудования в жилых помещениях с двухпроводной системой электроснабжения»

06.06.2021 за медицинской помощью в УЗ «Брестская детская областная больница» обратилась несовершеннолетняя 2006 года рождения, с диагнозом электротравма.

В ходе проведения проверки было установлено, что пострадавшая во время принятия душа почувствовала «пощипывания» характерные для воздействия электрического тока. В душевом помещении установлен электроводонагреватель типа «ЭВАД» мощностью 1,6 кВт. Во время принятия душа почувствовала «пощипывания» характерные для воздействия электрического тока.

При осмотре электроводонагревателя было установлено защитный проводник «РЕ» линии от которой был запитан электроводонагреватель присоединен к нулевому проводнику на вводе в жилой дом и защитному контакту штепсельной розетки электроводонагревателя. Для защиты от токов короткого замыкания установлен автоматический выключатель. И лиш после произошедшего инцедента электромонтером был установлен дополнительно дифференциальный автоматический выключатель и подключен нулевой защитный проводник «РЕ» питающей линии электроводонагревателя к нулевому проводнику на вводе в дом.

Необходимо отметить то, что современные бытовые электрические приборы должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями заводов-изготовителей и, в большинстве своем, предназначены для работы в трехпроводной электрической сети (фазный (L), нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники). При подключении таких приборов в двухпроводную сеть на корпусе приборов может появиться опасный электрический потенциал, что, в свою очередь, может создать угрозу жизни и здоровью людей.

Для надежной и безопасной эксплуатации электросетей и электроприборов в Ваших домовладениях Госэнергогазнадзор настоятельно рекомендует выполнить реконструкцию внутренней электропроводки с заменой двухпроводной системы электроснабжения на трехпроводную.

Если реконструкция внутренней электропроводки квартиры не проводилась, но при этом возникла необходимость использования электрических приборов, подключаемых к электрической сети при помощи вилки с «заземляющими» контактами Вам необходимо:

1. От этажного (квартирного) щитка проложить отдельную кабельную линию с тремя жилами сечением соответствующим подключаемой нагрузке.

2. Подключить кабельную линию в этажном (квартирном) щитке при помощи устройства защитного отключения (УЗО или дифференциальный автоматический выключатель), с током срабатывания не более 30 мA.

3. Для подключения электрического прибора установить электрическую розетку с «заземляющими» контактами (РЕ-контакты).

4. Защитный РЕ-проводник смонтированной кабельной линии подключить к «заземляющей» шине (РЕ-шине) этажного щита и РЕ-контакту электрической розетки.

Устанавливать перемычку между нулевым (N) контактом и «заземляющим» (РЕ) контактом электрической розетки КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Работы должен выполнять квалифицированный электротехнический персонал, в соответствии с проектным решением.

Выполнение данных рекомендаций позволит минимизировать риск получения электротравм в процессе эксплуатации электрооборудования и электроприборов в вашей квартире!

Начальник Чечерской РЭГИ						В.Г. Колбасов