| МIHIСТЭРСТВА ЭНЕРГЕТЫКI РЕСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ Дзяржаўная ўстанова «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» (Дзяржэнергагазнагляд) Фiлiял Дзяржэнергагазнагляду па Гомельскай вобласцi вул. Калiнiна, 2А, 246014 г. Гомель тэл. (+375 232) 50 10 30, факс (+375 232) 31 06 69 e-mail: Gomel@gosenergogaznadzor.by УНП 193226714 АКПА 502850255000 IBAN BY80AKBB30151313700273000000 Фiлiял №300 Гомельскага абласнога упраўлення ААТ ААБ «Беларусбанк» БIК AKBBBY21300 УНП банка 400207877 |  | МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Государственное учреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» (Госэнергогазнадзор) Филиал Госэнергогазнадзора по Гомельской области ул. Калинина, 2А, 246014 г. Гомель тел. (+375 232) 50 10 30, факс (+375 232) 31 06 69 e-mail: Gomel@gosenergogaznadzor.by УНП 193226714 ОКПО 502850255000 IBAN BY80AKBB30151313700273000000 Филиал №300 Гомельского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY21300 УНП банка 400207877 |
| --- | --- | --- |
| 06.05.2020 № 09/1570 На ад _____ |  |

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3-ОЗП/ИП

ОБ ИТОГАХ ПРОХОЖДЕНИЯ

ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2019/2020 г.

И ЗАДАЧАХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОУСТАНОВОК

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ К РАБОТЕ

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2020/2021 г.

Анализ подготовки потребителей тепловой энергии и теплоисточников к работе в осенне-зимний период (далее - ОЗП) 2019/2020 г. в условиях сокращенных сроков на выполнение предзимних подготовительных работ (регистрации паспортов готовности к ОЗП к 1 сентября) показал, что в отдельных случаях проводилась авральная и некачественная работа по подготовке объектов. Так, комиссиям по проверке готовности к ОЗП предъявлялись объекты с невыполненными условиями готовности, а именно: поврежденной и не восстановленной тепловой изоляцией трубопроводов в жилых домах, с неисправной системой автоматики регулирования теплопотребления и др. При выполнении работ по тепловой изоляции трубопроводов рядом предприятий грубо нарушались требования к технологии выполнения данных работ. Систематически нарушали сроки регистрации паспортов готовности предприятия, расположенные на территории Гомельской области, но имеющих юридический адрес в других областях. Информация о предприятиях, зарегистрировавших паспорта готовности к работе в ОЗП с нарушением сроков, установленных графиками регистрации, передавалась филиалом в администрации г. Гомеля и райисполкомы.

В период прохождения ОЗП 2019/2020 г. инспекторами Госэнергогазнадзора у потребителей тепла, подключенных к системам теплоснабжения РУП «Гомельэнерго», на 01.04.2020 г. выявлено 92 случая нарушения температуры обратной сетевой воды, 171 факт неработающей и не налаженной автоматики регулирования тепловой энергии. В течение отопительного сезона имело место повреждение теплопровода в г. Речица, находящегося на балансе КУП «Речицкий райжилкомхоз», что привело к останову Речицкой мини-ТЭЦ. Также фиксировались повреждения теплотрасс филиала «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго», приведшие к перерыву в теплоснабжении подключенных объектов, в том числе жилого фонда.

В целях своевременной подготовки объектов энергоснабжения к работе в ОЗП 2020/2021 г., для обеспечения устойчивого и надежного энергоснабжения потребителей и предупреждения аварий на электро - и теплооборудовании филиал Госэнергогазнадзора по Гомельской области предлагает:

1. Потребителям тепловой и электрической энергии:

1.1. Руководствоваться в своих действиях требованиями ТКП 388-2012 «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», ТКП 458-2012, ТКП 459-2012.

1.2. Разработать до 01.05.2020 организационно-технические мероприятия по подготовке объектов энергоснабжения к работе в ОЗП 2020/2021г.

1.3. Выполнить комплекс мероприятий по обеспечению устойчивой и надежной работы электроустановок и электрических сетей, предусмотрев:

- принятие мер по приведению схем электроснабжения котельных и потребителей в соответствие с категорийностью электроприемников и технических условий; проверку исправности устройств АВР, работоспособности АИЭ; своевременный ремонт поврежденных кабельных линий 6-10 кВ, в том числе участвующие в транзите; создание необходимого запаса материалов для своевременного и качественного проведения ремонта оборудования; укомплектование штата персоналом, обслуживающим электроустановки, прошедшего обучение и проверку знаний в установленном порядке проведение электрофизических измерений и испытаний электрооборудования и сетей: ремонт кровли, помещений и строительных конструкций ТП, обеспечение их надежными запирающими устройствами: выполнение в РУ, ТП, РП всех регламентных работ, предусмотренных требованиями ПУЭ в ПТЭ электроустановок потребителей.

1.4. Выполнить комплекс мероприятий по обеспечению устойчивой и надежной работы теплоустановок и тепловых сетей в ОЗП, предусмотрев:

- выполнение установленных заданий по замене тепловых сетей, включая замену сетей с истекшим нормативным сроком эксплуатации (более 25 лет); восстановление и ремонт тепловой изоляции трубопроводов; установку и ввод в эксплуатацию приборов и устройств регулирования, автоматизации и учета тепловой энергии; наладку регуляторов температуры на водоподогревателях горячего водоснабжения; выполнение испытаний и промывок тепловых сетей, систем теплопотребления с участием представителей энергоснабжающей организации с оформлением соответствующих актов; выполнение работ по очистке и испытаниям водоподогревателей с составлением соответствующих актов (в соответствии с требованиями п.4.4.7 ТКП 388-2012 и предприятий-изготовителей теплообменников); окончание всех ремонтных работ на системах теплопотребления, работ по утеплению зданий и помещений; установку расчетных сужающих устройств (шайб, сопел и др.); укомплектование штата персоналом, обслуживающим теплоиспользующие установки, прошедшего обучение и проверку знаний в установленном порядке; выполнение актов-предписаний органов Госэнергогазнадзора.

2. Владельцам теплоисточников разработать и реализовать мероприятия по подготовке теплоисточника к ОЗП с учетом предписаний органов надзора и контроля, предусмотрев:

- проведение работ по ремонту и замене оборудования, трубопроводов, систем регулирования и учета тепловой энергии; проведение промывок, испытаний и наладочных работ на оборудовании теплоисточника; уточнение тепловых нагрузок и выполнение, при необходимости, перерасчета гидравлического режима; наличие Положения о взаимоотношениях с потребителями и взаимодействии при аварийных ситуациях, наличие заключений Госпромнадзора о готовности подведомственного оборудования.

3. При проведении реконструкции (нового строительства) теплоисточников, систем теплоснабжения предусмотреть завершение работ в срок до начала отопительного сезона с оформлением подключения к тепловым сетям энергоснабжающей организации в установленном порядке.

При подготовке к работе в осенне-зимний период на индивидуальных предпринимателей и граждан не распространяется требование оформления и регистрации паспортов готовности. Подготовка к работе в ОЗП систем энергоснабжения индивидуальных предпринимателей и граждан проводится самостоятельно и должна отвечать требованиям, установленным техническими нормативными правовыми актами (ТКП 458-2012 «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» и др. ТНПА) и (или) в договорах теплоснабжения с энергоснабжающей организацией.

Старший государственный инспектор

по энергетическому и газовому надзору –

Директор филиала Госэнергогазнадзора

по Гомельской области	С.А. Новацкий

Телефон  Чечерской РЭГИ:  7-72-26