О реализации планов по модернизации котельной КЖУП «Чечерское».

В соответствии с требованиями пункта 328 Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь (утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 02.02.2009г. №6, в редакции постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 03.05.2014г. №14)  (далее – Правила), по достижению назначенного ресурса (назначенного срока службы) эксплуатации, но не более 20 лет, газовое оборудование (технические устройства) подлежат замене. Дальнейшая работа газового оборудования отработавшего назначенный срок службы – не допускается.

Учитывая это требование, а так же принимая во внимание  Директиву Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007года №3 «Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности государства указаны стратегические задачи в сфере ресурсо- и энергосбережения, использование местных видов топлива и возобновляемой энергии» в которой подчеркнута необходимость создания в стране целостной системы экономии материальных ресурсов для обеспечения конкурентоспособности экономики, эффективности использования всех видов топлива, энергии, сырья, материалов и оборудования, КЖУП «Чечерское» в плановом порядке в 2019 году реализует конструктивные решения по объекту «Модернизация котельной н.п. Отор с заменой газогорелочных устройств и автоматики безопасности, и переводом ее в автоматический режим».

Здание существующей котельной в н.п.Отор представляет собой одноэтажное здание и состоит из котельного зала и блока санитарно-бытовых помещений. В котельном зале установлены два водогрейных котла «Факел-1» мощностью 1,16 МВт, работающие на природном газу, насосное оборудование, ГРУ. Котельная обеспечивает теплом следующих потребителей: Дом культуры, библиотеку, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, жилой фонд. Режим работы котельной в течение отопительного периода круглосуточный. Проектом предусматривается работа котельной без постоянного обслуживающего персонала, замена газогорелочных устройств со шкафами управления, ГРУ..

На 21 августа 2019г. все строительно-монтажные работы закончены, установлены газовые горелки ГБГ-1,0ФП-200 с плавным регулированием горения 0,28-1,14МВт, оборудованные шкафом управления, на два водогрейных котла «Факел-1», заменено ГРУ, отработавшие назначенный ресурс.

Для управления котлами “Факел-Г” с горелками ГБГ-1,0ФП-200 и вспомогательным оборудованием применены шкафы управления СИГМА.

Шкаф управления котла  обеспечивает автоматический пуск и останов котла, контроль герметичности газовой арматуры перед каждым пуском котла, автоматику безопасности, управление дымососом. Автоматическое отключение происходит при погасании пламени, повышении температуры воды на выходе из котла, понижении давления воды на выходе из котла, понижении расхода воды через котел, понижении давления воздуха перед горелкой, повышении или понижении давления газа перед котлом, понижении разрежения в топке котла, исчезновении напряжения питания автоматики, неисправности основных узлов блока управления, обрыве проводов цепей защиты, отключении дымососа. Для управления дымососами применены преобразователи частоты.

Предусматривается также установка показывающих приборов температуры и давления, отборных устройств  в топках и на газоходах котлов  для подключения газоанализатора ИГ-9.

Шкаф управления котельной обеспечивает:

- управление сетевыми насосами с функцией АВР насоса, защитой от сухого хода и блокировкой с задвижкой с электроприводом на напорном трубопроводе;

- управление подпиточными насосами с функцией АВР насоса, защитой от сухого хода и блокировкой с задвижкой с электроприводом на напорном трубопроводе;

- управление регулирующим клапаном на отопление по погодозависимому контуру;

- управление клапаном-отсекателем на вводе газопровода в котельную;

- передачу информации посредством GSM канала связи на диспетчерский пункт.

Сигналы, передаваемые на диспетчерский пункт посредством GSM канала связи:

- работа и авария насосного оборудования;

- работа и авария котлов;

- давление и температура в подающем и обратном трубопроводе котельной;

- давление и температура в котловом контуре;

- расход теплоносителя;

- давление, температура и расход газа;

- разрежение в топках котлов;

- расход подпиточной воды;

- срабатывание отсечного клапана на вводе в котельную;

- загазованность;

- неисправность сигнализатора загазованности;

- пожар;

- затопление котельной;

- несанкционированный доступ в помещение котельной

- отсутствие электроснабжения котельной.

Шкаф управления оборудован источником бесперебойного питания, который является резервным источником питания системы контроля загазованности котельной и программируемого контроллера для передачи данных о состоянии котельной посредством GSM канала связи на диспетчерский пункт при прекращении основного электроснабжения.

Дополнительно проектом предусматривается установка показывающих приборов  температуры и давления, отборных устройств  в топках и на газоходах котлов  для подключения газоанализатора ИГ-9.

В соответствии с задачами и функциями, возложенными на Госпромнадзор, в целях профилактики и недопущения случаев травматизма и аварийности при эксплуатации газоиспользующего оборудования, 21 августа 2019г., в составе рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию объекта строительства «Модернизация котельной н.п. Отор с заменой газогорелочных устройств и автоматики безопасности, и переводом ее в автоматический режим», инспекторами Гомельского областного управления Госпромнадзора проведено обследование объекта, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности и установили, что объект готов к проведению  пуско-наладочных работ, что технические решения, принятые проектной организацией, соответствуют техническим нормативным правовым актам, исходным данным, техническим условиям и требованиям, а так же другим действующим техническим нормативным правовым актам, обеспечивающим безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий, а так же требований технологических и производственных инструкций.

Ст. государственный инспектор

Гомельского областного управления

Госпромнадзора								Ю.С.Седич