| Дзяржаўная ўстанова «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» (Дзяржэнергагазнагляд) Фiлiял Дзяржэнергагазнагляду па Гомельскай вобласцi Жлобiнскае міжраённае аддзяленне Чачэрская раённая энергагазінспекцыя вул. Працоўная, 18, 247152 г. Чачэрск тэл./факс (+375 2332) 7 72 26 |  | Государственное учреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» (Госэнергогазнадзор) Филиал Госэнергогазнадзора по Гомельской области Жлобинское межрайонное отделение Чечерская районная энергогазинспекция ул. Трудовая, 18, 247152 г. Чечерск тел./факс (+375 2332) 7 72 26 |
| --- | --- | --- |
| ______________№__________________ | Руководителю __________________________ __________________________ |
| На № _________ ад _________________ |  |

РЕКОМЕНДАЦИИ № 1

«О ПРИМИНЕНИИ УДЛИНИТЕЛЕЙ»»

«05» августа 2021 г.

В связи с участившимися случаями гибели людей от электротока при использовании в работе неисправных удлинителей, применяемых для подключения бытовой техники, переносных светильников, ручного электроинструмента, насосов, торговых лотков и холодильников, электрических аппаратов и устройств, строительных машин и механизмов, и в целях исключения аналогичных случаев на Ваших объектах.

В порядке осуществлении государственного энергетического и газового надзора РЕКОМЕНДУЕМ:

1. Проверить имеющиеся на предприятии (организации) удлинители на соответствие их требованиям электробезопасности:

1.1. Удлинители должны быть только заводского исполнения на напряжение не менее 250В для сети 220В и 500В для сети 380В;

1.2. Гибкие провода, шнуры и кабели должны быть с двойной изоляцией, удлинители должны быть трехжильными при напряжении 220В и пятижильными при напряжении 380В без скруток, сращиваний и других временных соединений;

1.3. Розетки и вилки должны быть трехконтактными при напряжении 220В и пятиконтактными при напряжении 380В и не иметь механических повреждений;

1.4. Поперечное сечение проводов удлинителя должно соответствовать допустимому длительному току нагрузки;

1.5. Электрическая сеть, к которой подключаются удлинители, питающие передвижные электроприемники, должна быть оснащена устройством защитного отключения (УЗО);

1.6. Удлинители должны быть защищены от механического воздействия сторонних предметов (мебели, оборудования, приборов и т.п.), и не препятствовать проходу людей или производству работ в местах прокладки удлинителей;

2. Провести:

2.1. Испытание всех имеющихся удлинителей с помощью мегаомметра на целостность изоляция;

2.2. Проверку целостности провода защитного заземления между заземляющим контактом штепсельной вилки и заземляющим контактом розетки.

3. Запретить:

3.1. Использование удлинителей с двухполюсными вилками и розетками без заземляющего контакта для оборудования, требующего заземления (зануления);

3.2. Использование самодельных или неисправных удлинителей;

3.3. Неэлектротехническому персоналу разбирать удлинители и проводить какой-либо ремонт, проводов и штепсельных соединений;

3.4. Оставлять без надзора включенные в сеть удлинители;

3.5. Использование удлинителей в особо опасных помещениях и вне помещений без защитного проводника;

3.6. Наращивание удлинителей или использование двух и более удлинителей для подключения электроприемников;

3.7. Перегружать удлинители сверх номинального тока, указанного на розетке и вилке штепсельного разъема.

4. При несоответствии указанным требованиям имеющиеся удлинители изъять и приобрести новые, отвечающие вышеуказанным требованиям.

В соответствии с требованием Директивы № I Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» руководителям государственных органов, иных организаций независимо от форм собственности необходимо обеспечить, в том числе, здоровые и безопасные условия труда.

Начальник Чечерской

районной энергогазинспекции					В.Г. Колбасов