Информация о несчастных случаях от действия электрического тока с населением,

произошедшие за 6 месяцев 2024 года в Республике Беларусь

| Описание несчастного случая | Причина несчастного случая |
| --- | --- |
| В трансформаторной подстанции (ТП) организации был найден мужчина без признаков жизни. Оперативно-выездной бригадой были обнаружены следы разборки трансформатора, вентиляционные решетки на здании ТП отсутствовали, входные двери в здание ТП были не заперты на запирающее устройство. | Противоправные действия пострадавшего, проникновение в электропомещение неэлектротехнического персонала. |
| Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, босой, перерезал электрический провод, находящийся под напряжением, пассатижами с неизолированными рукоятками и был травмирован электрическим током смертельно. | Нарушение правил эксплуатации электроустановок. |
| Женщина занималась хозяйственными делами на территории частного дома и был найдена без признаков жизни во дворе возле отходной ямы, при этом под телом погибшей находился электрический насос для откачки жидкости, подключенный к электросети. Насос имел механическое повреждение шнура сетевого кабеля. | Нарушение правил эксплуатации бытового электроприбора. |
| Мужчина, находясь на лестнице, производил работы по ремонту фронтона жилого дома после пожара. При тушении пожара дом был отключен от электрической сети автоматическим выключателем, установленным в шкафу учета. Мужчина сам включил автоматический выключатель и подал напряжение на ввод жилого дома для подключения электроинструмента, после чего коснулся рукой оголенных жил кабеля, проложенного по фронтону дома, и был поражен электрическим током смертельно. Повреждение изоляции кабеля произошло в результате пожара. | Нарушение правил эксплуатации электроустановок. |
| Женщина вывешивала белье после стирки на металлическую проволоку, которая была натянута от жилого дома до хозяйственной постройки. Провода, по которым осуществлялось электроснабжение хозяйственной постройки от жилого дома, имели повреждения и были закреплены на металлическую проволоку, используемую для развешивания белья. В момент прикосновения к проводящей проволоке, на которой появилось напряжение из-за поврежденных проводов электроснабжения, женщина получила смертельную электротравму. | Нарушение правил эксплуатации электроустановок. |
| Мужчина забрался на опору разъединителя комплектной трансформаторной подстанции и попал под напряжение в результате чего получил смертельную электротравму. | Нарушение правил охраны электрических сетей. |
| Мужчина направлялся к месту рыбной ловли по песчаной насыпи с поднятым вверх разложенным удилищем. Проходя под воздушной линией электропередачи 10 кВ, попал под напряжение. | Нарушение правил охраны электрических сетей. |
| Мужчина проложил до своей кровати самодельный удлинитель, в который подключил самодельную настольную лампу, провода которой в месте подключения выключателя были неизолированы. При повороте на бок мужчина положил ладонь левой руки на оголенные провода самодельной настольной лампы, которые находились под напряжением, в результате попал под действие электрического тока, которое продолжалось до момента отключения аппаратов защиты, установленных в доме. Мужчина получил электротравму. | Нарушение правил эксплуатации электроустановок. |
| Мужчина при ловле рыбы среди кустарников в заболоченной низине при забросе удочки приблизил ее на недопустимое расстояние к воздушной линии электропередачи 110кВ и получил ожоги. Мужчина скончался. | Нарушение правил охраны электрических сетей. |

Государственное учреждение «Государственный энергетический и газовый надзор»