[image: image1.png]


Руководителю организации (предприятия)

______________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 10-2025
для электротехнического персонала организаций и предприятий
«Об инцидентах и несчастных случаях от действия электрического тока, произошедших в Республике Беларусь, с персоналом организаций и предприятий за 6 месяцев 2025 года»

 
В период с января по июня 2025 года в Республике Беларусь произошли инциденты и несчастные случаи поражения электрическим током в организациях и на предприятиях, которые привели к травмированию или смерти работника:

29.01.2025
электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям 5-го разряда осуществлял подключение отходящей кабельной линии к электрооборудованию в новом распределительном устройстве. При выпрямлении корпуса туловища из согнутого положения он случайно коснулся головой предохранителя, находящегося под напряжением. В результате контакта с токоведущей частью получил ожог головы.  Напряжение на шины вновь смонтированного РУ было подано от вводно-распределительного устройства строительной площадки через силовой щит по кабелю марки АВВГ 4х35, без получения в органе Госэнергогазнадзора акта осмотра (допуска) электроустановки для производства пуско-наладочных работ.

19.02.2025 водитель самосвала после разгрузки песка, не опустив кузов автомобиля в транспортное положение, начал движение, в результате кузов прикоснулся к проводу ВЛ-10 кВ, после прикосновения кузова к проводу, он покинул кабину автомобиля.

06.04.2025 из-за неблагоприятных погодных условий произошел обрыв фазного и нулевого проводов ВЛ-0,4 на территории животноводческого комплекса. В результате чего в помещении телятника (откормочника) погибли быки (12 голов).

21.04.2025 электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4-го разряда при выполнении работ по отысканию места повреждения на отключенном участке КВЛ 10 кВ попросил машиниста подъемника монтажного осуществить его подъем для осмотра кабельной разделки на опоре. Со слов машиниста после подъема потерпевший рукой подал сигнал остановиться и опустить люльку, после чего осел на пол люльки. После спускания люльки потерпевший был в бессознательном состоянии. Машинист позвал на помощь. Прибывшая скорая медицинская помощь констатировала смерть потерпевшего.

04.06.2025 водитель кормоуборочного комбайна осуществлял уборку травы. При проезде под поводами ВЛ-110 кВ произошел воздушный пробой электрического тока. Габарит от земли до нижнего провода ВЛ в месте происшествия составлял 6,3 м. Габарит кормоуборочного комбайна от земли до верхней точки поднятого силосопровода составлял 5,8 м. Во время происшествия люди и техника не пострадали. 

26.06.2025
старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 8 разряда при проведении установки ПЗ на отключенной отходящей КЛ 0,4кВ в ячейке №39 РУ-0,4кВ КТП №6 приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим шинам, находящимся на боковой стенке ячейки, оставшимся под напряжением, вследствие чего в результате образовавшейся электрической дуги получил термические ожоги кистей рук.


Расследование данных несчастных случаев указало на:

низкий уровень производственной и технологической дисциплины персонала;

недостаточный уровень практического обучения работников безопасным приемам труда;

отсутствие четкой системы контроля и надзора за производством работ в электроустановках со стороны должностных лиц, энергослужб предприятий;

несоблюдения техники безопасности пострадавшими из-за слабого представления об опасности поражения электрическим током и пренебрежительного отношения к выполнению требований ТКП 427-2022 «Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации», ТКП 181-2023 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и инструкций по охране труда.


В целях предупреждения случаев электротравматизма филиал Госэнергогазнадзора по Гомельской области в порядке осуществления государственного энергетического и газового надзора ПРЕДЛАГАЕТ:


1. В месячный срок проработать данное информационное письмо с электротехническим персоналом.


2. Своевременно выполнять требования (предписания) и инструктивные материалы органа государственного энергетического и газового надзора.


3. Укомплектовать энергослужбы предприятий и организаций лицами, ответственными за электрохозяйство для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации электроустановок. 


4. Обеспечить электротехнический персонал инструментом и испытанными электрозащитными средствами в соответствии с ТКП 290-2023 «Средства защиты, используемые в электроустановках. Правила применения и испытания»».


5. Не допускать производства работ в электроустановках без выполнения организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, и без использования средств защиты.


6. Строго соблюдать сроки проверки знаний по вопросам охраны труда с подтверждением группы по электробезопасности персонала, непосредственно обслуживающего действующие электроустановки.


7. Обеспечить своевременное и качественное проведение профилактических работ и ремонтов в соответствии с графиками ППР, модернизации и реконструкции энергетического оборудования, в том числе проведение профилактических испытаний и электрофизических измерений в электроустановках.


8. Трансформаторные подстанции, а также распределительные щиты, шкафы и щитки закрыть на замки для исключения случайного прикосновения к токоведущим частям сторонних лиц. Нанести (обновить) необходимые плакаты и знаки по электробезопасности.


9. Обеспечить содержание электроустановок и электрических сетей, автономных источников электроснабжения и устройств АВР в работоспособном состоянии.

10. Привести в исправное состояние ручной электромеханический инструмент, переносные светильники, разделительные трансформаторы и другое вспомогательное оборудование в соответствии с требованиями электробезопасности.


11. Ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых электроустановок производить только после проведения инспектором госэнергогазнадзора осмотра электроустановок для определения возможности их ввода в эксплуатацию.


12. Не допускать нарушений требований нормативных правовых актов во избежание применения санкций по ст.21.2, 21.6, 21.7, 21.8, 24.41 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. 
Филиал Госэнергогазнадзора по Гомельской области[image: image2.png]



